## РВС оригинал
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | Условная вероятность
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95

## Тр-д ЛВЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ЛВЖ+токси
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ГЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76

## Тр-д газ+СУГ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026

## Тр-д газ (+СУГ) + токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026

## А-ц ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ЛВЖ+токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Насос ЛВЖ
Полное разрушение |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.0475
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да(*) | 1 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
0
0

## Насос ЛВЖ+токси
Полное разрушение |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.0475
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да(*) | 1 |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Насос ГЖ
Полное разрушение |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
да(*) | 1 |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
нет(*) | 1
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
|  |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## РВС ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.18
|  |  | да(0,2) | 0.2
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.72
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855

## Емк dP ЛВЖ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Емк dP ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## Емк подземная ЛВЖ+ГЖ
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0.0475
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 1 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  | 0 | Пожар пролива |  | 0
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 0 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Оборудование СУГ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Оборудование СУГ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608